Załącznik nr 1 do SIWZ

DA-IV-3-1.272.11.2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

„Serwisowanie, konserwacja i przegląd urządzeń instalacji wentylacyjnej, ciepłowniczej, chłodniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu, w roku 2021”

nr postępowania DA-IV-3-1.272.11.2020

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie prawidłowego i bezawaryjnego działania urządzeń instalacji: wentylacyjnej, ciepłowniczej, chłodniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku 
przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu, poprzez świadczenie usług w zakresie serwisu,  
konserwacji i przeglądu urządzeń zamontowanych na wskazanych instalacjach oraz dostarczanie materiałów do wykonywania napraw na zasadach określonych w dalszej części SOPZ, a także pełne zrealizowanie celu zamówienia polegającego na:

- zapewnieniu niezawodnego i zgodnego z przeznaczeniem działania urządzeń oraz instalacji: ciepłowniczej, chłodniczej, wodociągowej, kanalizacyjnej,

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie kompleksowego serwisu konserwacji i przeglądu urządzeń instalacji będącej przedmiotem zamówienia (w tym m.in. wykonywanie przeglądów okresowych i technicznych) w ww. budynku w zakresie niżej wymienionych zespołów funkcjonalnych (urządzeń):

Tabela nr 1

|  | INSTALACJE | Częstotliwość czynności serwisowych w roku oraz ich opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | INSTALACJA WENTYLACYJNA |  |
| 1.1 | Centrale wentylacyjne firmy BerlinerLuft Technik Sp. z o.o. – 16 szt: - centrala wentylacyjna EC4 – 6szt - centrala wentylacyjna EC6 – 4szt - centrala wentylacyjna EC12 – 2szt - centrala wentylacyjna EC24 – 1szt - centrala wentylacyjna EC30 – 2szt - centrala wentylacyjna EC12/6 – 1szt | - 4 razy w roku (sprawdzenie połączeń elementów kołnierzowych i śrubowych, zabezpieczenia antykorozyjnego, naciągu pasów klinowych napędu wentylatora) - 2 razy w roku (sprawdzenie szczelności instalacji grzewczo/chłodniczej, czystości wentylatora) - 1 raz w roku (sprawdzenie czystości wymienników ciepła) |
| 1.2 | Nawilżacze parowe firmy Condair - D464 – 4szt - D664 – 8szt | - przegląd po 500 godzinach pracy (czyszczenie cylindrów parowych i elektrod, sprawdzenie zamocowań wtyczki, węży pary i kondensatu, węży wody w urządzeniu, stabilność mocowań, - Po zapaleniu się żółtej diody wyczyścić cylinder parowy i elektrody, spr. Zamocowania wtyczki, wyjąć i wymienić cylinder parowy typu A - 1 raz w roku (czyszczenie cylindrów parowych i elektrod, zbiorników cylindra, filtra zaworu wlotowego, przewodu spustowego i syfonów, sprawdzenie zamocowań wtyczki, węży pary i kondensatu, wody, stabilnośc wszystkich mocowań i stan izolacji, wymiana cylindrów parowych, |
| 1.3 | Wentylatory dachowe wywiewne firmy Systemair ( bytowe) - WW.d.1. Wydatek pow. V=35000 m3/h, silnik 400V - WW.d.3. Wydatek pow. V=1800 m3/h, silnik 230V - WW.d.4. Wydatek pow. V=300 m3/h, silnik 230V - WW.d.5. Wydatek pow. V=2800 m3/h, silnik 400V - WW.d.7. Wydatek pow. V=800 m3/h, silnik 230V - WW.d.8. Wydatek pow. V=300 m3/h, silnik 230V - WW.d.9. Wydatek pow. V=500 m3/h, silnik 230V - WW.d.10. Wydatek pow. V=700 m3/h, silnik 230V - WW.d.11. Wydatek pow. V=300 m3/h, silnik 230V | - 1 raz w roku (kontrola :stanu łożysk, połączeń elastycznych, amortyzatorów, pomiarów elektrycznych silnika, kierunków obrotów wirnika, uszkodzeń, połączeń śrubowych; dokonanie ok. 20 minutowego biegu kontrolnego ) |
| 1.4 | Wentylatory kanałowe Transferowe firmy Systemair: - Wydatek pow. V=330 m3/h, silnik 230V – 3 szt. - Wydatek pow. V=340 m3/h, silnik 230V – 3 szt. - Wydatek pow. V=575 m3/h, silnik 230V –1 szt. - Wydatek pow. V=600 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=640 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=655 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=660 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=665 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=700 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=730 m3/h, silnik 230V – 1szt. -Wydatek pow. V=735 m3/h, silnik 230V – 2 szt. - Wydatek pow. V=745 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=800 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=810 m3/h, silnik 230V – 2 szt. - Wydatek pow. V=840 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=890 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=940 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=1010 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=1030 m3/h, silnik 230V – 1szt. - Wydatek pow. V=1045 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=1060 m3/h, silnik 230V – 2 szt. - Wydatek pow. V=1090 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=1100 m3/h, silnik 230V – 3 szt. - Wydatek pow. V=1105 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=1115 m3/h, silnik 230V – 1szt. - Wydatek pow. V=1190 m3/h, silnik 230V – 2 szt. - Wydatek pow. V=1210 m3/h, silnik 230V – 1 szt. | - 1 raz w roku (kontrola :stanu łożysk, połączeń elastycznych, amortyzatorów, pomiarów elektrycznych silnika, kierunków obrotów wirnika, uszkodzeń, połączeń śrubowych; dokonanie ok. 20 minutowego biegu kontrolnego ) |
|  | - Wydatek pow. V=1225 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=1270 m3/h, silnik 230V – 1 szt. |  |
| 1.5 | Wentylatory kanałowe Wywiewne firmy Systemair: - Wydatek pow. V=40 m3/h, silnik 230V – 8 szt. - Wydatek pow. V=45 m3/h, silnik 230V – 7 szt. - Wydatek pow. V=50 m3/h, silnik 230V – 31 szt. - Wydatek pow. V=65 m3/h, silnik 230V – 8 szt. - Wydatek pow. V=70 m3/h, silnik 230V – 3 szt. - Wydatek pow. V=75 m3/h, silnik 230V – 13 szt. - Wydatek pow. V=80 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=85 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=95 m3/h, silnik 230V – 8 szt. - Wydatek pow. V=100 m3/h, silnik 230V – 4 szt. - Wydatek pow. V=110 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=105 m3/h, silnik 230V – 11 szt. - Wydatek pow. V=115 m3/h, silnik 230V – 22 szt. - Wydatek pow. V=120 m3/h, silnik 230V – 12 szt. - Wydatek pow. V=125 m3/h, silnik 230V – 4 szt. - Wydatek pow. V=130 m3/h, silnik 230V – 11 szt. - Wydatek pow. V=155 m3/h, silnik 230V – 3 szt. - Wydatek pow. V=160 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=170 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=180 m3/h, silnik 230V – 6 szt. - Wydatek pow. V=190 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=200 m3/h, silnik 230V – 4 szt. - Wydatek pow. V=205 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=210 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=220 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=240 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=250 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=280 m3/h, silnik 230V – 2 szt. - Wydatek pow. V=300 m3/h, silnik 230V – 5 szt. - Wydatek pow. V=380 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=400 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=480 m3/h, silnik 230V – 20 szt. - Wydatek pow. V=500 m3/h, silnik 230V – 3 szt. - Wydatek pow. V=540 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=550 m3/h, silnik 230V – 1 szt. | - 1 raz w roku (kontrola :stanu łożysk, połączeń elastycznych, amortyzatorów, pomiarów elektrycznych silnika, kierunków obrotów wirnika, uszkodzeń, połączeń śrubowych; dokonanie ok. 20 minutowego biegu kontrolnego ) |
|  | - Wydatek pow. V=600 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=850 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=1200 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=1440 m3/h, silnik 230V – 1 szt. - Wydatek pow. V=4200 m3/h, silnik 230V – 2 szt. |  |
| 1.6 | Wentylatory kanałowe Nawiewne firmy Systemair: - Wydatek pow. V=50 m3/h, silnik 230V – 3 szt. - Wydatek pow. V=100 m3/h, silnik 230V – 5 szt. - Wydatek pow. V=160 m3/h, silnik 230V – 1szt. - Wydatek pow. V=300 m3/h, silnik 230V –2 szt. - Wydatek pow. V=650 m3/h, silnik 230V – 1szt. - Wydatek pow. V=850 m3/h, silnik 230V – 1szt. | - 1 raz w roku (kontrola :stanu łożysk, połączeń elastycznych, amortyzatorów, pomiarów elektrycznych silnika, kierunków obrotów wirnika, uszkodzeń, połączeń śrubowych; dokonanie ok. 20 minutowego biegu kontrolnego ) |
| 2 | INSTALACJE CIEPŁOWNICZE |  |
| 2.1 | Węzeł cieplny - odmulnik na stronie zasilania i powrotnej, - układ stabilizacji ciśnień typu Transfero TV firmy Pneumatex Moduł K1A/K1B - wymiennik ciepła CO firmy ALFA LAVAL typ CB77-110M S1S2 ThreaExt2 ½” S3S4 ThreatExt2 - pompa obiegowa PO CO Wilo IP-E 65/130-3/2 PN10, 3x400V - zawór bezpieczeństwa ZB CO Pneumatex DSV-DGH – 1 ¼” ( wykonanie 7 bar) Moduł K2A - wymiennik ciepła W CT1 firmy ALFA LAVAL typ CB76-40M S1S2S3S4 ThreaExt2 - wymiennik ciepła C.W.U.1 firmy ALFA LAVAL typ CB52-40LPre/Post Heater S1S2T1ThreaExt1 ¼” S3S4T4 ThreaExt1” Pass2 - pompa obiegowa PO CT1 Wilo IP-E 40/120-1,5/2 PN10, 1-230V. Pmax=1,5 kW - pompa cyrkulacyjna PC1 Wilo Stratos ECO-Z 25/1-5, PN10, 1-230V, Pmax=59W - zawór bezpieczeństwa ZB CT1 SYR 1915-1 ¼”(wykonanie 5 bar) - zawór bezpieczeństwa ZB CWU1 SYR 2115-1 ¼”(wykonanie 6 bar) | - 2 razy w roku (przegląd węzła pod katem działania automatyki i pomiarów, czyszczenie filtrów i odmulników w układzie CO, CWU i CT, sprawdzenie szczelności układu) |
|  | Moduł K2B - wymiennik ciepła CT2 firmy ALFA LAVAL typ CB60-80H S1S2 ThreaExt1 ¼” S3S4 ThreaExt1” - wymiennik ciepła CWU2 firmy ALFA LAVAL typ CB52-40L Pre/Post Heater S1S2T1 ThreaExt1 ¼” S3S4T4 ThreaExt1” Pass2 - pompa obiegowa PO CT2 Wilo Stratos 40/1-12 CAN PN6, 1-230V. Pmax=470 W - pompa cyrkulacyjna PC2 Wilo Stratos Z 25/1-8RG CAN PN10, 1-230V, Pmax=130W - zawór bezpieczeństwa ZB CWU2 SYR 2115-1” (nastawa 8 bar) Moduł K3 - wymiennika ciepła CT2 firmy ALFA LAVAL typ CB77-60M S1S2 Wedi76 1S3S4 ThreaExt2 - pompa obiegowa PO CT3 Wilo IP-E 50/130-2,2/2 PN10, 3x400V - zawór bezpieczeństwa ZB CT3 Pneumatex DSV-DGH – 1 ¼”(wykonanie 7,5 bar) |  |
| 2.2 | Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy VEAB - typ AW-a 12 moc grzewcza max. 8,3 kW – 6 szt. | - 2 raz w roku (oczyszczenie wymiennika nagrzewnicy oraz filtrów, sprawdzenie: zaworów odcinających , regulacyjnych, szczelności połączeń) |
| 2.3 | Kurtyny wodne firmy Defender – typ DEFENDER 200 WH - 4 szt. | - 1 raz w roku (czyszczenie wymiennika ciepła oraz filtrów; sprawdzenie: zaworów odcinających , regulacyjnych, szczelności połączeń) |
| 2.4 | Nagrzewnice wodne do kanałów okrągłych firmy VEAB: - typ CWW 125-2-2,5 – 1 szt. - typ CWW 100-3-2,5 – 1 szt. - typ CWW 125-2-2,5 – 1 szt. - typ CWW 160-2-2,5 – 1 szt. - typ CWW 200-2-2,5 – 1 szt. - typ CWW 250-2-2,5 – 2 szt. | - 2 razy do roku (czyszczenie wężownic z zanieczyszczeń naniesionych przez powietrze, czyszczenie filtrów, szczelności połączeń) |
| 2.5 | Nagrzewnice firmy Luvata: wodne do kanałów prostokątnych - QLHH-050-020-02-30-10-1-A – 1 szt. - QLHH-050-020-02-30-10-2-A – 5 szt. - QLHH-050-020-03-25-14-2-A – 1 szt. - QLHH-060-030-02-20-16-1-A – 8 szt. - QLHH-060-030-02-20-16-2-A – 3 szt. - QLHH-060-030-02-18-16-1-A – 3 szt. - QLHH-060-030-02-30-16-1-A – 1 szt. - QLHH-070-030-03-25-24-1-A – 1 szt. - QLHH-070-030-03-25-24-2-A – 8 szt. - QLHH-070-030-02-30-16-1-A – 5 szt. - QLHH-070-030-02-30-16-2-A – 4 szt. | - 2 razy do roku (czyszczenie wężownic z zanieczyszczeń naniesionych przez powietrze, czyszczenie filtrów, szczelności połączeń) |
| 2.6 | Nagrzewnica elektryczna firmy VEAB typ CV 12-18-1 MQEML – 1 szt | - 2 razy w roku (czyszczenie filtrów, sprawdzenie poprawności działania urządzenia) |
| 3 | INSTALACJA CHŁODNICZA |  |
| 3.1 | Klimakonwektory firmy EDEN – 666 szt. - kanałowe typu WIND 43, 63, 73, 113 - kasetonowe typu CSE4S 21, 44 | - 2 razy w roku (mycie filtra, sprawdzenie drożności odpływu skroplin, dezynfekcja urządzenia, sprawdzenie szczelności podłączeń oraz reagowania urządzenia na zadane parametry temperatury) |
| 3.2 | Klimatyzacje typu Split firmy Samsung – 17 szt. | - 2 razy w roku (mycie filtra, sprawdzenie drożności odpływu skroplin, dezynfekcja urządzenia, sprawdzenie szczelności podłączeń oraz reagowania urządzenia na zadane parametry temperatury) |
| 3.3 | VRF system - zbudowany z 1 jednostki zewnętrznej oraz 10 jednostek wewnętrznych produkcji firmy Fujitsu – 6 kpl. | - 2 razy w roku (sprawdzenie prawidłowości niskiego i wysokiego ciśnienia, płynności odprowadzania skroplin, pracy wentylatorów wew. i zew. Różnicy temp. na wlocie i wylocie, załączanie się sprężarki w momencie uruchamiania jednostki wewnętrznej) |
| 3.4 | Stacja uzupełniania glikolu+wody chłodniczej | - 1 raz w roku (sprawdzenie szczelności układu, pracy złoża i jego efektywności, czyszczenie sond w zbiorniku wody uzdatnionej, sprawdzenie poprawności działania zaworów i pomp w układzie) |
| 3.5 | Naczynia wzbiorcze systemu zamkniętego firmy Reflex – 7 szt. | - 2 razy w roku (sprawdzenie parametrów czynnika roboczego i ciśnienia dopuszczalnego, stanu i szczelności podłączenia do naczynia) |
| 4 | INSTALACJA WODOCIĄGOWA |  |
| 4.1 | Zestaw hydroforowy wody bytowej firmy WILO – 2szt | - 2 razy w roku (sprawdzenie gotowości urządzenia DEA do pracy, uszczelnienia pomp, membranowego zbiornika ciśnieniowego, nastaw zestawu, szczelności podłączenia, stanu rur zasilających i tłoczących) |
| 4.2 | Zestaw hydroforowy hydrantowy firmy WILO – 2 szt. | 2 razy w roku (sprawdzenie gotowości urządzenia DEA do pracy, uszczelnienia pomp, membranowego zbiornika ciśnieniowego, nastaw zestawu, szczelności podłączenia, stanu rur zasilających i tłoczących) |
| 4.3 | Zestaw hydrantowy wody szarej – 1 szt. | 2 razy w roku (sprawdzenie uszczelnienia pompy, nastaw zestawu, szczelności podłączenia, stanu rur zasilających i tłoczących) |
| 5 | INSTALACJA KANALIZACYJNA |  |
| 5.1 | Przepompownia ścieków L2-10 – 1szt | - 4 razy w roku (sprawdzenie wysokości podnoszenia pompy, poziomu przepływu, pracy pompy tłoczącej, czasu pracy pompy) |
| 5.2 | Przepompownia ścieków L2-16 – 1szt | - 4 razy w roku (sprawdzenie wysokości podnoszenia pompy, poziomu przepływu, pracy pompy tłoczącej, czasu pracy pompy) |
| 5.3 | Przepompownia ścieków X L2-20 – 1szt | - 4 razy w roku (sprawdzenie wysokości podnoszenia pompy, poziomu przepływu, pracy pompy tłoczącej, czasu pracy pompy) |
| 5.4 | Przepompownia ścieków XL2-15 – 1szt | - 4 razy w roku (sprawdzenie wysokości podnoszenia pompy, poziomu przepływu, pracy pompy tłoczącej, czasu pracy pompy) |
| 5.5 | Separator związków ropopochodnych Aquafix 10 PE– 1szt | - 1 raz w roku ( - 2 razy w roku (sprawdzenie stanu zapełnienia zbiornika a w przypadku osiągnięcia 85 % jego czyszczenie, sprawdzenie poziomu szlamu, oczyszczenie pływaka oraz wkładu koalescencyjnego, sprawdzenie wszystkich części pod kątem poprawnego działania i ewentualnych uszkodzeń) |
| 5.6 | Separator tłuszczu Kessel M NS– 1szt | - 1 raz w roku (kontrola powierzchni zewnętrznej ścianek osadnika i separatora), - 2 razy w roku (opróżnianie i czyszczenie zbiornika separatora, czujek stanu napełnienia zbiornika konserwacja podzespołów elektromechanicznych takich jak pompy , zawory, organy odcinające) |
| 5.7 | Układ retencyjno-rozsączający osadnik | - 2 raz w roku wraz z pomiarami zawiesiny ogólnej i węglowodorów ropopochodnych w oczyszczonych ściekach opadowych i roztopowych; czyszczenie filtra oraz separatorów. |
| 6 | Przygotowanie urządzeń instalacji (wraz z prowadzeniem stosownej dokumentacji eksploatacyjnej) do badań UDT oraz kontroli Inspektora Nadzoru Budowlanego. |  |

2. Do zadań Wykonawcy należy:

1) przeprowadzenie przeglądów okresowych instalacji zgodnie z zaleceniami DTR,

2) okresowa wymiana filtrów central wentylacyjnych (3- krotnie w ciągu roku) w zależności od ich zabrudzenia, cylindrów elektrodowych do nawilżaczy parowych oraz pozostałych elementów ulegających zużyciu podczas eksploatacji,

3) dokręcenie elementów śrubowych , zabezpieczenie antykorozyjne elementów instalacji, które uległy degradacji, usunięcie zanieczyszczeń wymienników ciepła za pomocą odkurzacza, miękką szczotką lub przedmuchanie powietrzem,

4) opróżnianie i usuwanie zanieczyszczeń (utylizacja odpadu) z  urządzeń zbiornikowych wraz
z udrażnianiem dopływu do nich i odpływu,

5) przegląd i nastawa węzła cieplnego,

6) konserwacja części mechanicznych urządzeń i podzespołów elektromechanicznych takich jak pompy, zawory, nawilżacze parowe,

7) kontrola, sprawdzenie i regulacja parametrów pracy urządzeń oraz instalacji min. wydajności oraz sprawności chłodniczej i grzewczej urządzeń.

8)  sprawdzenie armatury zamontowanej na instalacjach będących przedmiotem przeglądu 
i konserwacji , szczelności obudowy, uszczelek, elastycznych połączeń i anulowanie powstałych nieprawidłowości,

9) wykonanie szczegółowego czyszczenia 200 sztuk klimakonwektorów wskazanych przez Zamawiającego tj. wykonanie dodatkowych czynności:  rozebranie obudowy klimakonwektora, demontaż zespołu wentylatora, ręczne czyszczenie tacy ociekowej, czyszczenie chłodnicy, czyszczenie wentylatora, smarowanie podzespołów,

10) wykonanie niezbędnych czynności w celu poprawnego i nieawaryjnego funkcjonowanie urządzeń.

Szczegółowa charakterystyka techniczna instalacji i urządzeń będących przedmiotem umowy oraz zakres prac i częstotliwość wykonywania czynności, wymaganych przez producentów/dostawców
i gwaranta, zawarte są w dokumentacji technicznej budynku.

Uwaga: Ze względu na charakter i rozmiar obiektu, dokumentacja i rysunki techniczne będą dostępne jedynie do wglądu w siedzibie Zamawiającego