Załącznik nr 1 do SIWZ

DA-IV-3-1.272.10.2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Serwisowanie, konserwacja i przegląd instalacji: Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegania, elektrycznej, teletechnicznej zamontowanych w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu, w roku 2021”

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie prawidłowego i bezawaryjnego działania instalacji Sygnalizacji Pożaru, Dźwiękowego Systemu Ostrzegania, elektrycznej, teletechnicznej zamontowanych w budynku przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu, poprzez świadczenie usług w zakresie serwisu, konserwacji i przeglądu instalacji oraz dostarczanie materiałów do wykonywania napraw na zasadach określonych w dalszej części SOPZ, 
a także pełne zrealizowanie celu zamówienia polegającego na zapewnieniu niezawodnego 
i zgodnego z przeznaczeniem działania urządzeń, instalacji: sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegania, elektrycznej i teletechnicznej w roku 2021.

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie kompleksowego serwisu, konserwacji i przeglądu  będącego przedmiotem zamówienia (w tym m.in. wykonywanie przeglądów okresowych i technicznych) w ww. budynku w zakresie niżej wymienionych zespołów funkcjonalnych (urządzeń):

Tabela nr 1

|  | INSTALACJE | Częstotliwość czynności serwisowych w roku |
| --- | --- | --- |
| 1. | INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU |  |
| 1.1 | Centrala z układem zasilania – 6 szt. | - szczegółowe 1 razy w roku |
| 1.2 | Awaryjne źródło zasilania – 6 szt. | - szczegółowe 1 razy w roku |
| 1.3 | Linie dozorowe i sygnalizacyjne – 31 szt. | - szczegółowe 1 razy w roku |
| 1.4 | Automatyczne czujniki wykrywania dymu – 1928 szt. | - szczegółowe 1 razy w roku |
| 1.5 | Ręczne ostrzegacze pożaru – 148 szt. | - szczegółowe 1 razy w roku |
| 1.6 | Wyjście sterownicze – 852 szt. | - szczegółowe 1 razy w roku |
| 1.7 | Wejście monitorujące – 991 szt. | - szczegółowe 1 razy w roku |
| 2 | DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGANIA |  |
| 2.1 | Centrala z układem zasilania - jednostka główna - 1 szt. - jednostka kontroli – 4 szt. - impedencyjny moduł kontroli – 32 szt. - wzmacniacz mocy – 21 szt. | - szczegółowe 1 razy w roku |
| 2.2 | Awaryjne źródło zasilania – 8 szt. | - szczegółowe 1 raz w roku |
| 2.3 | Stacje mikrofonowe – 1 szt. | - szczegółowe 1 raz w roku |
| 2.4 | Instalacja głośnikowa - linie głośnikowe - 62 szt. - głośniki strefowe – 1398 szt. | - szczegółowe 1 raz w roku |

Tabela nr 2

|  | INSTALACJE | Częstotliwość czynności serwisowych w roku |
| --- | --- | --- |
| 1 | TELETECHNICZNE |  |
| 1.1a | System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), Kontroli Dostępu ( KD) |  |
| 1.1.1 | Centrala i moduły rozszerzeń wraz z układem zasilania - centrale – 2 szt. - moduły rozszerzeń – 163 szt. | - szczegółowy 4 razy w roku |
| 1.1.2 | Awaryjne źródło zasilania – 62 szt. | - szczegółowy 4 razy w roku |
| 1.1.3 | Klawiatury i szyfratory – 3 szt. | - szczegółowy 4 razy w roku |
| 1.1.4 | Zamki blokowe – 121 szt. | - szczegółowy 4 razy w roku |
| 1.1.5 | Magistrale systemowe – 8 szt. | - szczegółowy 4 razy w roku |
| 1.1.6 | Czujniki: - magnetyczne – 642 szt. - ruchu – 516 szt. | - szczegółowy 4 razy w roku |
| 1.1.7 | Wyjścia sterujące – 121 szt. | - szczegółowy 4 razy w roku |
| 1.1.8 | Serwery – 2 szt. | - szczegółowy 4 razy w roku |
| 1.1.9 | Czytniki zbliżeniowe – 695 szt. | - szczegółowy 4 razy w roku |
| 1.1b | System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), Kontroli Dostępu ( KD) – wydzielona instalacja na kondygnacji 8 (pom. nr od 868 do 873 oraz cześć wydzielonego korytarza) |  |
| 1.1.1 | Centrala alarmowa - centrala alarmowa 16 linii (do 256), 16 obszarów, z dialerem, obudowa z zasilaczem 3A typu L – 1szt - zestaw interfejsów ATS1801 i ATS1809 do komunikacji TCP/IP central ATS Master - akumulator bezobsługowy 26 Ah – 1 szt | - szczegółowy 1 razy w roku |
| 1.1.2 | Kontrolery KD - moduł kontroli dostępu dla 4 drzwi (do 16 czytników ZAZ i 4 wejścia Wieganda) - interfejs czytnika Wieganda (kontroler dla 1 drzwi) – PCB - akumulator bezobsługowy 26 Ah – 1szt | - szczegółowy 1 razy w roku |
| 1.1.3 | Zasilacze awaryjne - zasilacz buforowy 13.8V/10A/65Ah/EN/LCD PSBEN10A12E/LCD Pulsar – 2 szt - akumulator bezobsługowy 65 Ah – 1szt | - szczegółowy 1 razy w roku |
| 1.1.4 | Czytniki - czytniki Sirius i30, Wiegand – 10 szt | - szczegółowy 1 razy w roku |
| 1.1.5 | Detektory - czujki dualne 12m, 9 kurtyn – 7 szt - kontaktron | - szczegółowy 1 razy w roku |
| 1.1.6 | Sygnalizator - sygnalizator wewnętrzny, optyczno-akustyczny – 1szt | - szczegółowy 1 razy w roku |
| 1.1.7 | Przycisk awaryjny - przycisk awaryjny zielony konwencjonalny - 5 szt | - szczegółowy 1 razy w roku |
| 1.2 | System Telewizji Dozorowej |  |
| 1.2.1 | Serwery i stacje robocze z układem zasilania - stacja podglądowa – 1 szt. - serwery – 6 szt. | - szczegółowy 4 razy w roku |
| 1.2.2 | Kamery: - obrotowe zewnętrzne – 2 szt. - stacjonarne zewnętrzne – 12 szt. - stacjonarne wewnętrzne – 159 szt. | - szczegółowy 4 razy w roku |
| 1.3 | System Detekcji CO: - detektory – 26 szt. - tablice ostrzegawcze – 18 szt. | - szczegółowy 4 razy w roku |
| 1.4 | Szlaban – 2 szt. | - szczegółowe 1 razy w roku |
| 1.5 | System Domofonowy - serwer – 1 szt. - interkomy – 90 szt. | - szczegółowe 1 razy w roku |
| 1.6 | Instalacja Antenowa - instalacja satelitarna – 2 kpl. - instalacja naziemna – 1 kpl. | - szczegółowe 1 razy w roku |
| 1.7 | Instalacja Audio-Video – szczegółowe zestawienie urządzeń dostępne do wglądu u Zamawiającego | - szczegółowe 1 razy w roku |
| 1.8 | System Konferencyjny (BOSCH – DCN) - jednostka centralna DCN – 1 szt. - pulpit tłumacza – 6 szt. - promiennik podczerwieni – 4 szt. - odbiornik 4 kanałowy – Integrus – 300 szt. | - szczegółowe 1 razy w roku |
| 2 | ELEKTRYCZNE |  |
| 2.1 | Stacja transformatorowa TR1, TR2 - transformatory – 2szt. - mosty szynowe – 2szt. - szynoprzewody dystrybucyjne – 6 szt. - UPS na tablicy licznikowej – 1szt. - Tablica licznikowa – 1szt. | - szczegółowe 1 razy w roku |
| 2.2 | Rozdzielnica SN (sekcja 1 i sekcja 2) | - szczegółowe 1 razy w roku |
| 2.3 | Rozdzielnica główna NN (Eaton) - RG1 – 1szt. - RG2 – 1szt. - RG3 – 1szt. | - szczegółowe 1 razy w roku |
| 2.4 | Rozdzielnice obiektowe - 101 szt. | - szczegółowe 1 razy w roku |
| 2.5 | Instalacja oświetlenia awaryjnego System DATA-S (TM TECHNOLOGIE) - centralka DATA-S – 1 szt. - oprawy awaryjne – 1288 szt. | - szczegółowe 1 razy w roku |
| 2.6 | UPS-y (COMEX) - UPS Cover NTH 160kVA, rozłącznik baterii, stojak, wyłącznik awaryjny, bypass 3/3, zestaw akumulatorów – 2 kpl. - UPS Cover NTH Plus 80kVA, rozłącznik baterii, stojak, wyłącznik awaryjny, bypass 3/3, zestaw akumulatorów – 1 kpl. | - szczegółowe 1 razy w roku |
| 2.7 | Baterie kondensatorów (EATON) - BK1 – 1szt. - BK2 – 1szt. | - szczegółowe 1 razy w roku |
| 2.8 | Instalacja odgromowa (ELKO-BIS) - maszty odgromowe – 14 szt. - przewody wysokonapięciowe | - szczegółowe 1 razy w roku |
| 2.9 | - UPS 6/5,4 kVA/W1/1 wersja Tower (1 szt), rozłącznik baterii, stojak, wyłącznik awaryjny, bypass , zestaw akumulatorów (16 szt)– 1kpl | - szczegółowe 1 razy w roku |

2. Do zadań wykonawcy należy min.:

1) przeprowadzenie przeglądów okresowych instalacji zgodnie z zaleceniami DTR,

2) sprawdzenie poprawności działania urządzeń systemowych – centrale, kontrolery, wzmacniacze, mikrofon strażaka,

3) sprawdzenie układu zasilającego urządzeń, pomiar parametrów pracy,

4) sprawdzenie zadziałania systemu na wypadek pożaru,

5) sprawdzenie wyłączników GWP zlokalizowanych w pomieszczeniu BMS oraz w holu głównym na poziomie 0 budynku (próba zadziałania wyłączników pożarowych prądu),

6) sprawdzenie wartości podawanego napięcia i natężenia prądu w przypadku zaniku napięcia sieci i rozładowywania,

7) sprawdzenie działania wejścia monitorującego i wyjścia sterowniczego,

8) sprawdzenie działania ROP poprzez jego uruchomienie oraz kompletności obudowy (szybka)
 i uzupełnienie brakujących elementów w ramach obowiązującej umowy,

9) sprawdzenie w programie wizualizacyjnym WINMAG poprawności sygnalizacji ROP i czujek wykrywania dymu,

10) sprawdzenie działania linii głośnikowych poprzez odsłuchanie komunikatów na liniach głośnikowych,

11) usuwanie zauważonych uszkodzeń i nieprawidłowości w instalacji powstałych podczas ich   eksploatacji,

12) sprawdzenie instalacji oświetlenia awaryjnego, pomiar natężenia oświetlenia,

13) sprawdzenie zadziałania systemu na wypadek włamania, pożaru,

14) sprawdzenie stanu technicznego oraz ładowania baterii akumulatorowych, czyszczenie akumulatorów i konserwacja podłączeń elektrycznych, oczyszczanie „brudnych” elementów,

15) testy poprawności działania elementów detekcji,

16) sprawdzenie wartości podawanego napięcia i natężenia prądu w przypadku zaniku napięcia sieci i rozładowywania,

17) kontrola pakietów central, temperatury otoczenia (UPS-y),

18) usuwanie zauważonych uszkodzeń i nieprawidłowości w instalacji powstałych podczas ich eksploatacji,

19) archiwizacja logów systemowych,

20) wykonanie niezbędnych czynności w celu poprawnego i nieawaryjnego funkcjonowanie urządzeń,

21) ocena stanu technicznego instalacji stanowiących przedmiot umowy.

Szczegółowa charakterystyka techniczna instalacji i urządzeń będących przedmiotem umowy oraz zakres prac i częstotliwość wykonywania czynności, wymaganych przez producentów/dostawców i gwaranta, zawarte są w dokumentacji technicznej budynku.

Uwaga: Ze względu na charakter i rozmiar obiektu, dokumentacja i rysunki techniczne będą dostępne jedynie do wglądu w siedzibie Zamawiającego.